QLM系列气动阀门（K301/B出入口阀门）执行器操作规程

* 1. 在开启或关闭阀门时，首先应打开气源球阀接通气源，此时减压阀后压力表有读数。
  2. 气动阀门执行器控制箱内有两组手柄，分别控制K301/B进出口阀的开关。
  3. 每个手柄上有三档，开、停、关，开和关分别控制阀门的开或关，当在阀门开启、关闭（即手轮停止转动），应将手柄扳到停的状态。
  4. 在阀门开启、关闭（即手轮停止转动）应切断气源。
  5. 当阀门关闭后，严禁用F扳手扳动手轮（容易造成阀杆弯曲）。
  6. 不得随意调节减压阀以至输出扭矩超出最佳状态造成阀杆弯曲。
  7. 应经常保持三联油雾器内有润滑油（LAN-22）。
  8. 由于阀门的开或关没有明显的标志，只能依靠控制箱内手柄状态来判断，操作完后应关闭控制箱，尤其是在机组运行时，防止误操作造成事故。